### Przygodziczki 8b, 63-421 Przygodzice

### Tel/fax 062-591-62-69

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

INWESTOR:      	Gmina Szczytniki, Szczytniki nr 139,

62-865  Szczytniki

OBIEKT:        	Szkoła Publiczna, Popów 54, 62-865 Szczytniki

BRANZA:             Instalacyjna.

TEMAT:       	Termomodernizacja Obiektu Szkolnego

Instalacja centralnego ogrzewania

NR ZLECENIA:

Zawartość opracowania  według spisu

Oświadczenie projektanta:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 80, poz. 718 z 2003 r. ze zmianami) oświadczam, że wykonany przeze mnie projekt  instalacji centralnego ogrzewania Termomodernizacji i Modernizacji Szkoły Publicznej Popów 54 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

| Opracował: | Nazwisko Imię | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Projektant: | mgr inż. Mieczysław Czwordon Uprawnienia budowlane nr UAN 7342-117/92 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej |  |
| Asystent projektanta: | Mariusz Kucharczyk |  |

Ostrów Wielkopolski Październik 2012

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

1. DANE OGÓLNE.

1.1. Nazwa i adres inwestycji.

1.2. Nazwa inwestora i adres.

1.3. Nazwa i adres jednostki projektowania.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

4. DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA – STAN ISTNIEJĄCY.

4.1. Zasilanie w ciepło instalacji grzewczej.

4.2. Istniejąca instalacja grzewcza w budynku.

5. INSTALCJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA – WYTYCZNE TERMOMODERNIZACJI INSTALACJI.

5.1. Straty ciepła budynku przez przegrody budowlane.

5.2. Opis przyjętych rozwiazań.

5.1. Kotłownia

6. RYSUNKI.

1. DANE OGÓLNE.

1.1. Nazwa i adres inwestycji.

Szkoła Publiczna, Popów 54, 62-865 Szczytniki

1.2. Nazwa inwestora i adres.

Gmina Szczytniki, Szczytniki nr 139, 62-865  Szczytniki

1.3. Nazwa i adres jednostki projektowania.

TESAN – Technika Sanitarna , Przygodziczki 8b, 63-421 Przygodzice.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora

- Projekt budowlany,

- Inwentaryzacja budynku,

- Uzgodnienia z inwestorem,

- Obowiązujące normy i przepisy

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest remont instalacji centralnego ogrzewania  w budynku szkoły.

Zakres opracowania obejmuje:

- Inwentaryzację stanu istniejącego instalacji w budynkach.

- Obliczenia strat ciepła budynku.

- Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły oraz mieszkalnym.

4. DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA – STAN ISTNIEJĄCY.

4.1. Zasilanie w ciepło instalacji grzewczej.

Instalacja centralnego ogrzewanie w budynkach szkoły i mieszkalnym zasilane są z kotłowni węglowej zlokalizowanej w piwnicy budynku. W związku z rozbudową budynku szkoły, kotłownia zastanie przebudowana. Zostaną zamontowane dwa kotły zasilane węglem. Parametry instalacji 90/70ºC. Włączenie do instalacji poprzez włączenie w rozdzielacze w pomieszczeniu kotłowni.

4.2. Istniejąca instalacja grzewcza w budynku.

Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych. Rozprowadzenia dolne w części podpiwniczonej  i w kanałach i pod posadzką. W części podpiwniczonej rurociągi izolowane i zabezpieczone płaszczem gipsowo klejowym. . Jako grzejniki zastosowano grzejniki żeliwne, oraz typu faviera. Armatura starego typu, zawory grzejnikowe bez możliwości regulacji.

5. INSTALCJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA – WYTYCZNE TERMOMODERNIZACJI INSTALACJI.

5.1. Straty ciepła budynku przez przegrody budowlane.

Po termomodernizacji budynków szkolnych: dociepleniu ścian, dachu ulegną zmniejszeniu straty ciepła pomieszczeń.

Straty ciepła budynku szkoły zostały obliczone programem OZC Purmo.

| Lp | Zestawienie strat ciepła | [W] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budynek szkoły | 33,790W |  |
| 2. | Budynek mieszkalny | 11.870W |  |
|  | RAZEM: | 45.660W |  |

5.2. Opis przyjętych rozwiazań.

Z uwagi na to, że istniejąca instalacja centralnego ogrzewania nie ma możliwości regulacji temperatury w celu zapobiegania przegrzewaniu się pomieszczeń, oraz z uwagi na fakt, że stan instalacji, w tym postępy korozji wskazują na znaczne zużycie jej projektuje się nową instalację z zaworami wyposażonymi w głowice termostatyczne. Umożliwi to regulację temperatury w pomieszczeniach , co będzie miało znaczny wpływ na uzyskanie planowanych oszczędności energii.

Do regulacji temperatury zastosowano głowice termostatyczne

RTD 3120: model instytucyjny zabezpieczony przed manipulacją przez osoby niepowołane i kradzieżą. Oznaczenia na termostatycznej głowicy zaworowej Danfoss określają: * 8 oC – pomieszczenia czasowo nieużywane, oznaczenia:

  - 1 - 12 oC  – piwnica,

  - 2 - 16 oC  – korytarz,

  - 3 - 20 oC – pomieszczenia dzienne, klasy,

  - 4 - 24 oC – Łazienka,

  - 5 - 28 oC – szybkie podgrzanie pomieszczenia – nieużywane

Jako elementy grzejne projektuje się nowoczesne grzejniki stalowe płytowe wyposażone w zawór z nastawa wstępną producent Vogel & Noot lub inni. Grzejniki posiadają zdejmowana obudowę składającą się ażurowej pokrywy górnej i osłon bocznych.

W celu poprawy użytkowalności instalacji i zmniejszeniu trudności przy serwisowaniu na powrotach zamontować zawory grzejnikowe z odcięciem RA-N Danfoss umożliwiające po odkręceniu kołpaka zamkniecie powrotu z grzejnika kluczem imbusowym.

Ze względu na zły stan rurociągów należy wymienić istniejącą instalację na nową.

Zaprojektowano ogrzewanie wodne pompowe dwururowe z rozdziałem dolnym. Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania z kotłowni węglowej w piwnicy (kotłownia według projektu rozbudowy). Prowadzenie instalacji pod stropem piwnic oraz pod stropem parteru w obudowie z płyt GK, lub w przygotowanych bruzdach, zgodnie z rysunkiem. Instalację wykonać z rur miedzianych łączonych przez lutowanie. W połączeniach z elementami grzejnymi stalowymi stosować elementy przejściowe z brązu lub mosiądzu. Instalacja centralnego ogrzewania powinna być w układzie zamkniętym a zawartość tlenu w zładzie nie powinna przekraczać 0,1 mg/dm3.

Odpowietrzanie instalacji.

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania poprzez odpowietrzniki przy grzejnikach -  odpowietrzane ręcznie, oraz odpowietrzniki samoczynne zamontowane na końcach ciągów poziomych w najwyższym miejscu.

Regulacja instalacji centralnego ogrzewania.

Regulację instalacji wykonać za pomocą nastaw zaworów termostatycznych przy grzejnikach. Zawory termostatyczne firmy DANFOSS lub HEIMEIER z nastawą wstępną.

Rurociągi.

Instalację c.o. wykonać z rur miedzianych łączonych przez lutowanie. W przypadku mocowanie rur na uchwytach po wierzchu ścian

maksymalne odstępy mocowania rur miedzianych wynoszą:

fi 15    1,25m

fi 18    1,50m

fi 22    2,00m

fi 28    2,25m

Kompensację wydłużeń cieplnych przewodów z miedzi zapewnić w sposób naturalny, bądź poprzez zastosowanie kompensatorów U-kształtowych lub mieszkowych. Graniczna długość przewodów miedzianych nie wymagających kompensacji wynosi 5 m.

Przejścia przez przeszkody budowlane.

Przejścia przez przeszkody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Przewody w bruzdach i pod posadzką izolować izolacją z pianki poliuretanowej typu „TUBOLIT”.o grubości  8 mm.

Próbę ciśnieniową instalacji centralnego ogrzewania na zimno należy przeprowadzić wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część II - Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wielkość ciśnienia przyjąć 0,4 Mpa.

Próbę centralnego ogrzewania na gorąco wykonać po uzyskaniu pozytywnych wyników próby ciśnieniowej na zimno. Podczas próby na gorąco przeprowadzić regulację instalacji za pomocą nastaw przy zaworach grzejnikowych.

5.1. Kotłownia

Źródłem ciepła będzie kotłownia węglowa zlokalizowana w piwnicy budynku. Kotłownia wykonana będzie według projektu rozbudowy. W zakres tego projektu wchodzi jedynie włączenie obiegów instalacji budynku szkoły i mieszkalnego do rozdzielaczy w kotłowni, oraz montaż pomp obiegowych.

Dobór pompy c.o. obiegu szkoły

  - Zapotrzebowanie ciepła				33,79 kW

  - Strata ciśnienia

    - Strata ciśnienia w węźle			10 kPa

    - Strata ciśnienia  instalacji c.o.		35 kPa

    - Zapas regulacyjny				10 kPa

    - Straty - poziomy				20 kPa

----------

75 kPa

Wydajność pompy:

Przyjęto pompę c.o.  WILO TOP-E 25/1-7 LON PN 10

Pompę zamontować na wyjściu z rozdzielacza.

Dobór pompy c.o. obiegu budynku mieszkalnego.

  - Zapotrzebowanie ciepła				11,87 kW

  - Strata ciśnienia

    - Strata ciśnienia w węźle			10 kPa

    - Strata ciśnienia  instalacji c.o.		25 kPa

    - Zapas regulacyjny				10 kPa

    - Straty - poziomy				20 kPa

----------

65kPa

Wydajność pompy:

Przyjęto pompę c.o.  WILO STAR-E 25/1-7 EasyStar 1~

Pompę zamontować na wyjściu z rozdzielacza.

##### Przez i za pompami należy zamontować zawory odcinające.

Opracował:

6. RYSUNKI.

- Instalacja c.o. - rzut piwnic						rys nr 1

- Instalacja c.o. – rzut parteru						rys nr 2

- Instalacja c.o. – rzut 1. piętra					rys nr 3

- Instalacja c.o. – rozwinięcie						rys nr 4